Журнал

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах

Общество с ограниченной ответственностью «Весна» (ООО «Весна»)

Санкт-Петербург, улица Солнечная, дом 1

Журнал начат 10.10.2017

Журнал окончен

Количество страниц 100 страниц

Ответственный за производственный контроль Главный инженер Курочкин Семен Петрович

| N п/п | Наименование производственного объекта, операции, технологического процесса | Опасный фактор | Номер критической контрольной точки | Контролируемые признаки, параметры | Предупреждающие действия, мероприятия по осуществлению промышленной безопасности | Процедура мониторинга | Описание аварий и несчастных случаев, причины их возникновения | Мероприятия по устранению нарушений | Регистрационно-учетный документ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ Dival 500ВР-2У1-ЭО | Оборудование находящееся под давлением Взрыво-пожароопасность Поражение электрическим током |  | Вход Мах 1,0 Мпа Выход Мах 0,01 Кпа Отсутствие утечки газа | Предохранительные сбросные клапаны, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%. Колебания давления газа на выходе из ГРП допускаются в пределах 10% от рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа, должны устраняться в аварийном порядке. Работа в изолирующих СИЗ | Осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией; Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов - не реже 1 раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования; Техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 мес.; Текущий ремонт - не реже 1 раза в 12 мес проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре, температуры воздуха в помещении (шкафу), если предусмотрено их отопление, отсутствия утечки газа с помощью мыльной эмульсии или прибором; контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления рычагов предохранительно-запорного клапана; смена картограмм регистрирующих приборов, прочистка и заправка перьев, завод часового механизма. Установка пера на "нуль" - не реже одного раза в 15 дней; проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляции, системы отопления, визуальное выявление трещин и неплотностей стен, отделяющих основное и вспомогательное помещения ГРП; внешний и внутренний осмотр здания ГРП, при необходимости - очистка помещения и оборудования ГРП от загрязнений. |  |  | Паспорт | Курочкин С.П. |